## 2.11
工艺调试纪录
名称 | 徐圩污水处理厂
记录人 | 周东文、孔令强、段泽旭 | 日期 | 2022.2.11
1、氧化塔调试 2、生化池控制溶解氧1.5-3mg/L，生化池投加碳源40mg/L 3、尾气破坏器调试 4、臭氧发生器调试 5、系统推水200m³/H
明日计划
1、控制A/O池溶解氧3-5mg/L，碳源投加40mg/L 2、调节罐至系统推水 3、氧化塔、臭氧发生器、尾气破坏器调试

## 2.15
工艺调试纪录
名称 | 徐圩污水处理厂
记录人 | 周东文、孔令强、段泽旭 | 日期 | 2022.2.15
1、氧化塔调试 2、生化池控制溶解氧1.5-3mg/L，生化池投加碳源40mg/L 3、尾气破坏器调试
明日计划
1、控制A/O池溶解氧3-5mg/L，碳源投加40mg/L 2、调节罐至系统推水 3、活性炭投加装置管线铺设

## 2.19
工艺调试纪录
名称 | 徐圩污水处理厂
记录人 | 周东文、孔令强、段泽旭 | 日期 | 2022.2.19
1、进水泵房推水300m³/h至系统 2、生化池控制溶解氧1.5-3mg/L，生化池投加碳源80mg/L
明日计划
1、进水泵房推水300m³/h至系统 2、生化池控制溶解氧1.5-3mg/L，生化池投加碳源80mg/L 3、A/O池出水检测COD、氨氮

## 2.25
工艺调试纪录
名称 | 徐圩污水处理厂
记录人 | 周东文、孔令强、段泽旭 | 日期 | 2022.2.25
1、自东港污水处理厂调水至调节罐A约300立方 2、A/O池溶解氧控制1.5—3mg/l,葡萄糖投加40mg/l
明日计划
1、生化池控制溶解氧1.5-3mg/L，生化池投加碳源40mg/L 2、调节罐自东港厂收水

## 2.27
工艺调试纪录
名称 | 徐圩污水处理厂
记录人 | 周东文、孔令强、段泽旭 | 日期 | 2022.2.27
1、进水泵房打水至事故罐A,约500立方 2、A/O池溶解氧控制1.5—3mg/l,葡萄糖投加40mg/l 3、生活水进水流量计已更换 4、电子围挡施工
明日计划
1、进水泵房至事故罐转水 2、调节罐大流量推水至水解酸化池

## 2.28
工艺调试纪录
名称 | 徐圩污水处理厂
记录人 | 周东文、孔令强、段泽旭 | 日期 | 2022.2.28
1、进水泵房打水至事故罐A,约1000立方，共1500立方 2、A/O池溶解氧控制1.5—3mg/l,葡萄糖投加40mg/l 3、生活水进水取样泵及达标水取样泵电源接线 4、电子围挡施工
明日计划
1、冲洗外部来水管线 2、排查厂内消火栓 3、生活水进水流量计表头安装 4、调试进出水取样泵

## 3.1
工艺调试纪录
名称 | 徐圩污水处理厂
记录人 | 周东文、孔令强、段泽旭 | 日期 | 2022.3.1
1、进水泵房打水至事故罐A,约500立方，共2000立方 2、A/O池溶解氧控制1.5—3mg/l,葡萄糖投加40mg/l 3、生活水进水流量计安装，现场显示正常 4、电子围挡施工 5、调节罐循环，开调节罐放空—1#集水池—A/O池
明日计划
1、A/O池自调节罐转水，闷曝 2、检查酸化调节池至A/O池流量计 3、排查污泥储存间电源接线

## 3.5
工艺调试纪录
名称 | 徐圩污水处理厂
记录人 | 周东文、孔令强、段泽旭 | 日期 | 2022.3.2
1、废水收集池打水至事故罐A,约500立方，共2500立方 2、调节罐、事故罐循环，开调节罐放空—1#集水池—A/O池 3、A/O池溶解氧控制1.5—3mg/l,葡萄糖投加40mg/l 4、调节罐A转水至B罐
明日计划
调节罐A接收东港污水处理厂来水

## 3.7
工艺调试纪录
名称 | 徐圩污水处理厂
记录人 | 周东文、孔令强、段泽旭 | 日期 | 2022.3.3
1、废水收集池打水至事故罐A,约500立方，共3000立方 2、调节罐、事故罐循环，开调节罐放空—1#集水池—A/O池 3、A/O池溶解氧控制1.5—3mg/l,葡萄糖投加40mg/l 4、事故罐A转水至B罐
明日计划
校对A/O池PH计，清理溶解氧探头

## 3.9
工艺调试纪录
名称 | 徐圩污水处理厂
记录人 | 周东文、孔令强、段泽旭 | 日期 | 2022.3.4
1、校准A/O池PH计，清理溶解氧探头 2、关闭厂外生活水管网提升泵，进水泵房打水进事故罐 3、十路进水流量计拆卸完毕
明日计划
1、A/O池自调节罐转水 2、系统推水300m³/h至进水泵房